建设项目竣工环境保护

验收报告

项目名称：江门侨都华美美容医院建设项目

江门华美医疗美容医院

二〇二〇年七月

建设单位：江门华美医疗美容医院

法人代表：欧清禄

电话：0750-2088868

邮编：529030

地址：江门市蓬江区白石大道218号

编制单位：江门华美医疗美容医院

联系人：欧清禄

电话：0750-2088868

邮编：529030

地址：江门市蓬江区白石大道218号

目录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	1

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	1

2.2 建设项目竣工验收监测技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	2

2.4主要污染物总量审批文件	2

2.5与本项目相关其他文件	3

3、工程建设情况	3

3.1项目地理位置及平面布置	3

3.2项目建设内容	9

3.3主要药物耗量及贮存情况	10

3.4生产工艺	11

3.5项目变动情况	11

3.6人员与生产制度	11

4、环境保护治理设施及措施	11

4.1污染物治理或处置	11

4.2其他环保设施	14

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	17

5.2审批部门审批决定	17

6、验收监测内容及评价标准	21

7、质量保证及质量控制	24

7.1验收监测分析方法	24

7.2质量控制与质量保证	25

8、验收监测结果	25

8.1验收监测期间工况	25

8.2监测结果	26

8.3污染物排放总量核算	31

9、验收监测结论	32

9.1项目概况	32

9.2监测期间工况	32

9.3监测结论	34

附件1危废合同	36

附件2：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	44

附件3：营业执照	46

附件4：验收监测报告	47

# 1、验收项目概况

江门侨都华美美容医院建设项目（以下简称“本项目”）选址于江门市蓬江区白石大道218号。本项目属于新建项目，由江门华美医疗美容医院投资建设。江门侨都华美美容医院于2015年11月2日成立。因发展需要于2018年6月28日改名为江门华美医疗美容医院。营业执照见附件3。

本项目总投资500万元，建筑面积2642平方米，诊疗项目包括：医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医科）麻醉科、医学检验科、（限临床体液、血液专业、临床微生物专业、临床化学检验专业）医学影像（限X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。经营项目涉及：面部整形、双眼皮、隆鼻、祛斑美肤、祛痘、胸部整形、 美白嫩肤、永久脱毛、牙齿矫形、种植牙齿、紧肤除皱、吸脂塑形、植发等。项目年就诊人数18000人，年住院人数900人。本项目由江门市环境科学研究院于2016年7月完成《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书》，江门市环境保护局于2016年10月11日以关于《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书的批复》（江环审[2016]164号）。

本项目于2016年5月开始建设，2016年8月竣工并开始试运行。目前，项目主体工程及其配套建设的环保设施运行正常，具备了竣工环境保护验收监测条件。

按照相关法律法规的规定，项目建成后须进行竣工环境保护验收监测。江门华美医疗美容医院成立项目竣工环境保护验收组，并委托广东企辅健环安检测技术有限公司（以下简称“广东企辅”）于7月16日、7月17日开展本项目竣工环境保护验收现场监测工作。

根据广东企辅验收监测结果，环境管理自查等，编写本验收监测报告。

# 2、验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

2.1.1中华人民共和国国务院，《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（第682号令，2018年4月1日）。

2.1.2国家环境保护部，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）。

2.1.3生态环境部，《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018年 第9号，2018年5月15日）。

2.1.4环境保护部《 关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》 （ 环办〔 2015〕 113 号）。

2.1.5广东省人大常委会，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年3月27日第四次修正）。

2.1.6《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（ 环发 [2014]197 号）。

2.1.7《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发 [2011]26 号）。

## 2.2 建设项目竣工验收监测技术规范

2.2.1《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）。

2.2.2《大气污染物无组织排放监测技术规范》（HJ/T55-2000）。

2.2.3《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）。

2.2.4《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准。

2.2.5《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

2.2.6《医疗废物分类管理名录》（卫生部、国家环保总局文件 卫医[2003]287 号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

2.3.1江门市环境科学研究院，《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书》（2016年7月）。

2.3.2江门市环境保护局，关于《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书》（江环审[2016]164号）（2016年10月11日）。

## 2.4主要污染物总量审批文件

江门市环境保护局，《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书》（江环审[2016]164号），项目产生的废水经市政管网排入丰乐污水处理厂，因此不单独分配总量，占用污水厂的总量为：CODCr1.06t/a，氨氮 0.11t/a。

## 2.5与本项目相关其他文件

2.5.1江门华美医疗美容医院，《江门侨都华美美容医院建设项目竣工环保验收监测委托书》 2020年7月1日。

# 3、工程建设情况

## 3.1项目地理位置及平面布置

本项目位于江门市蓬江区白石大道218号，建筑面积2642平方米，其中心地理坐标为：东经113°04′10.28″、北纬22°47.34″。北面是翠林苑的绿地、小区道路，20 米外是翠林苑的住宅楼；西面小路，5 米外是 3 层商业楼，目前有中华联合财产保险股份有 限公司、农业银行等在经营；东面是项目所在商业楼待出租的房间；南面路边停车 场，12 米外是白石大道机动车道，医院大门开在大楼南面面向白石大道侧项目地理位置见图3.1-1。

本项目生产设备和配套环保设施的建设情况见厂区平面布置见图3.1-2~3.1-4。本项目周围敏感点名单见表3.1-1。

表3.1-1 本项目周围敏感点名单

| 序 号 | 名称 | 方位 | 性质 | 与 医 院 边 界 距离（m） | 环 境 质 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠林苑 | 北 | 住宅区 | 15m | 大气：二类 声：2 类 |
| 2 | 健威广场 | 南 | 住宅区 | 130m* |  |
| 3 | 帝豪居 | 西南 | 住宅区 | 150m |  |
| 4 | 骏景湾豪庭 | 东 | 住宅区 | 150m |  |
| 5 | 美林轩 | 东北 | 住宅区 | 150m | 大气：二类 |
| 6 | 紫茵庭院 | 东北 | 住宅区 | 230m |  |
| 7 | 胜坚怡景湾 | 东南 | 住宅区 | 220m |  |
| 8 | 奥园 | 西北 | 住宅区 | 680m |  |
| 9 | 中天国际 | 东北 | 住宅区 | 440m |  |
| 10 | 莱茵华院 | 东北 | 住宅区 | 1030m |  |
| 11 | 城市花园 | 东北 | 住宅区 | 1030m |  |
| 12 | 天河小苑 | 东南 | 住宅区 | 530m |  |
| 13 | 景枫园 | 东南 | 住宅区 | 670m |  |
| 14 | 翠锦园 | 东南 | 住宅区 | 700m |  |
| 15 | 星河花园 | 西南 | 住宅区 | 700m |  |
| 16 | 里村 | 西南 | 村庄 | 1100m |  |
| 17 | 耙冲 | 东南 | 村庄 | 1060m |  |
| 18 | 双龙村 | 西南 | 村庄 | 1150m |  |
| 19 | 金汇豪庭 | 东南 | 住宅区 | 1280m |  |
| 20 | 双龙广场 | 西南 | 住宅区 | 1030m |  |
| 21 | 篁庄 | 东北 | 村庄 | 1230m |  |
| 22 | 海逸城邦 | 东北 | 住宅区 | 1500m |  |
| 23 | 育德社区 | 东北 | 住宅区 | 17500m |  |
| 24 | 怡福社区 | 东南 | 住宅区 | 1300m |  |
| 25 | 怡兴社区 | 东南 | 住宅区 | 1430m |  |
| 26 | 育德社区 | 东南 | 住宅区 | 1550m |  |
| 27 | 五邑大学 | 东南 | 学校 | 1630m |  |

图3.1-1    项目地理位置图

图3.1-2    项目建设一层平面布置图

图3.1-3    项目建设二层平面布置图

图3.1-4    项目建设三层平面布置图

## 3.2项目建设内容

本项目总投资500万元，建筑面积2642平方米，诊疗项目包括：医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医科）麻醉科、医学检验科、（限临床体液、血液专业、临床微生物专业、临床化学检验专业）医学影像（限X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。经营项目涉及：面部整形、双眼皮、隆鼻、祛斑美肤、祛痘、胸部整形、 美白嫩肤、永久脱毛、牙齿矫形、种植牙齿、紧肤除皱、吸脂塑形、植发等。项目年就诊人数18000人，年住院人数900人。本项目设备数量情况，见表3.2-1。

表3.2-1    本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波治疗仪 | ZW-1001F | 1 台 |
| 2 | 激光治疗仪 | MODEL JC2000 | 1 台 |
| 3 | 豪华联机微波治疗仪 | ZW-1001F | 1 台 |
| 4 | 心电监护仪 | ECG-11B | 1 台 |
| 5 | 飞顿二号激光治疗机 | LPL | 1 台 |
| 6 | 彩色 B 超 | 麦迪逊 | 1 台 |
| 7 | 荧光检测仪 | XS-2100 | 2 台 |
| 8 | 电动吸引器 | YB·DX23D | 1 台 |
| 9 | 低温电冰箱 | BC-110A/H | 2 台 |
| 10 | 恒温箱 | 420-600 | 2 台 |
| 11 | 半导体激光祛斑仪 | LIHTSHEEY | 2 台 |
| 12 | 细菌培养箱 | 303-0 | 1 台 |
| 13 | 高压灭菌锅 | YXQG02 | 2 台 |
| 14 | 洗衣机 | XQB60-10 | 3 台 |
| 15 | 飞顿二号脱毛仪 | IPSE | 1 台 |
| 16 | 手术床 |  | 2 台 |
| 17 | 显微镜 | 奥林巴斯双目 | 1 台 |
| 18 | 尿十一项分析仪 | VS-200 | 1 台 |
| 19 | 半自动生化分析仪 | ASD-400 | 1 台 |
| 20 | 血糖检测仪 | 易立测 | 1 台 |
| 21 | 麻醉机 |  | 1 台 |
| 22 | 激光紧肤仪 | 欧洲之星 T3 | 1 台 |
| 23 | 心电监护仪 | KX-6000 | 1 台 |
| 24 | 体外电磁治疗仪 | ZD2001 | 2 台 |
| 25 | 牙科诊椅 | 西诺 K008 | 4 台 |
| 26 | 牙科专用手机 |  | 5 把 |
| 27 | 病床 |  | 5 张 |
| 28 | 美容床 |  | 15 张 |
| 29 | 高温消毒机 |  | 1 台 |

## 3.3主要药物耗量及贮存情况

诊疗项目包括：医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医科）麻醉科、医学检验科、（限临床体液、血液专业、临床微生物专业、临床化学检验专业）医学影像（限X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。其主要药物耗量及贮存情况见表3.3-1。

表3.3-1  主要药物耗量及贮存情况一览表

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规抗生素 | 600 支 | 200 支 |
| 2 | 盐酸利多卡因注射液 | 600 支 | 200 支 |
| 3 | 盐酸肾上腺素注射液 | 850 支 | 30 支 |
| 4 | 醋酸曲安奈德注射液 | 600 支 | 200 支 |
| 5 | 复方利多卡因乳膏 | 600 支 | 200 支 |
| 6 | 氢醌乳膏 | 600 支 | 200 支 |
| 7 | 琥乙红霉素 | 600 支 | 210 支 |
| 8 | 谷胱甘肽 | 660 支 | 250 支 |
| 9 | 自凝基托树脂粉 | 250 支 | 100 支 |
| 10 | 自凝基托树脂液 | 260 支 | 110 支 |
| 11 | 常规麻醉药品 | 1000 支 | 400 支 |

## 3.4生产工艺

- 工艺流程简述（图示）：

图3.4-1 项目营运期流程图

工艺流程简述：

病人咨询后由医生诊断，通过医院各种仪器设备确诊后给出治疗方法（手术或者吃药等），直到康复为止。医院的检验项目涉及各种常规生化检验，主要开展各种激素、自身抗体、 呼吸道病毒等项目检测；临床血液、尿液及体液检验主要负责血细胞分析、血型鉴 定、凝血检测、尿液成分分析、粪便常规及各种体液常规检验；临床微生物检验主 要负责微生物标本培养、鉴定和药敏试验。检验途中或制作化学清洗剂时，会使用 一定的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等酸性废水；在血液、血清、细菌和 化学检查分析中会使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物，由此而产生含氰废水和废液，这类废水水量都不大。

## 3.5项目变动情况

本项目实际建设情况与环评审批情况一致，没有太大的变动影响。

## 3.6人员与生产制度

本项目员工为30人，年工作天数为360天。工作时长：早上9：00~晚上8：00。

# 4、环境保护治理设施及措施

## 4.1污染物治理或处置

### 4.1.1废水的产生、治理和排放

◇医疗废水

病房污水、医院废水大部分是病房污水，废水中主要污染物是病原微生物，病房污水中经水传播的疾病主要是肠道传染病，这类废水必须经消毒处理。

◇办公室生活污水

主要来自医护人员的办公生活用水，污水中的主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、氨氮。

◇清洗废水

主要是地面的清洗废水等其它废水，该类废水的主要污染物为 SS。

◇洗衣废水

主要来自病房的衣物、床单清洗过程，该类废水的主要污染物为 CODCr、BOD5、和 LAS。

◇含氰、铬、汞废水

项目检验途中中会使用 一定的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等酸性废水；在血液、血清、细菌和 化学检查分析中会使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物， 此而产生含氰废水和废液。项目会使用血压计、温度、 血液气体测定装置、自动血球计算器等仪器，当盛有汞的玻璃管、温度计被打破或操作不当时会造成汞的流失。在分析检测和诊断中常使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫 氰酸高汞等剧毒物质，变口诊治为了制作汞合金，汞的用量也比较多。这些都会产生含汞废水的来。重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工 作中使用的化学品。这一工序会产生含铬废水。含氰、铬、汞废水经专门处理系统后排入医院废水处理系统。

项目排水系统已设置成雨污分流；项目生活污水经过化粪池，与医疗废水、洗衣废水、地面清洗水混合后经院区污水处理系统处理后达到污水厂进水水质要求和《医 疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合性医疗机构的预处理标准的较严值送污水处理厂处理，处理规模为 18m3/d。

### 4.1.2废气的产生、治理和排放

- 大气环境影响分析

◇污水处理系统恶臭气味

污水处理站采用一级强化处理-消毒的工艺，没有采用厌氧一氧化全过程污水处理所产生的含氨、硫化氢浓度较高恶臭气体，挥发出的轻微恶臭气体含氨、硫化氢 等异味物质浓度很低。污水处理站排出的废气进行除臭除味处理后高空排放，使污水处理站周边空气中污染物浓应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的相关大气污染物最高允许浓度。

◇医院浑浊空气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒。项目手术室保持无菌和没有气体污染的环境，使用消毒水对室内器皿、用具进行消毒杀菌，项目通过加强通风换气（气体经紫外线杀菌），定期消毒，给病人、医护人员及周边区域一个清新卫生的环境。

◇医疗垃圾临时堆放场恶臭气味

医疗废物暂存间会产生臭气，以夏季高温更为明显，医院应及时对医疗垃圾打 包，定期喷洒除臭剂，消除臭味，医疗垃圾临时堆放场应密闭，定期外送。从而减少医疗垃圾废气对外环境影响。

4.1.3噪声产生、治理和排放

噪声主要为进出医院的空调和电梯等设备运行噪声和住院部人员嘈杂声，其声 级在 60-75dB(A)之间，医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强比较低，加之置于室内，可以达到排放标准。

建议采取以下降噪措施：①建筑阻隔；②选用噪声低的设备，对设备基座进行隔振、减振，对噪声较大的设备设置减震弹簧、减震垫；通过对各噪声设备采取降噪措施后，项目东、西、北面营运噪声在厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。南侧可达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准。项目营运噪声对周围声环境质量影响较小。

### 4.1.4固体废物的产生、治理和排放

医院是人群及患者集中活动、治疗、检查和生活的中心场所，因而不仅产生一 般的固体废物和生活垃圾，而且还有大量的受到生物性污染的带有传染性的垃圾和 废物，如果不加以消毒处理，任意丢弃而扩散到环境中，就会污染大气、水体、土 壤和食物等，造成疾病传播，危害人体健康。

医疗废物：产生量为3.6t/a。主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物分类收集后统一交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。其中药物性废物交由江门市崖门新财富环保工业有限公司回收处理。

一般工业固体废物：项目生产过程产生5.4t/a生活垃圾交由环卫部门清运。

污泥：本项目污泥包括化粪池污泥和沉淀池沉淀污泥，沉淀污泥按医疗废物处理要求处理。污泥产生量为43.2t/a，该污泥属于医疗废物，交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。化粪池污泥属于生活垃圾交由环卫部门清运处理。

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1环境风险防范设施

本项目组建了针对环境污染事故的专项指挥机构和救治小组，由公司主管领导任总指挥，规定了潜在危险品储存管理及风险防范和事故应急措施，项目基本具备了处理环境风险事故的能力，各项设施和设备按照相关要求基本落实。

### 4.2.2其他设施

4.2.2.1生态恢复情况

本项目所在地没有需要特殊保护的树木或生态环境，项目运营期间已落实好废气、噪声、固废等处理措施，对厂址周围局部生态环境的影响不大。

4.2.2.2环保管理制度及人员责任分工

4.2.2.2.1本项目制定了相关的环境管理人员责任制度；

4.2.2.2.2本项目建立了环境保护档案，保存、整理和归档环保资料。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1环保设施投资

项目环保投资为22.5万元，项目建设环保投资情况见表4.3.1-1。

表4.3.1-1    项目建设环保投资情况一览表

| 项目 | 环保措施主要内容 | 投资 | 运行 成本 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声与扬尘防治 | 交通维持标志及文明施工 围蔽 | 3 | 0 | 减缓施工期噪声与大气污染 |
| 环境管理等 | 施工期环境监理 | 0.5 | 0 | 保证各项环保措施的落实和执行 |
| 噪声防治 | 对高噪声设备安装隔声房 | 8 | 0 | 减缓院区和附近住宅受噪声影响 |
| 废水处理 | 废水管网及处理设施改造 | 8 | 2.2 | 保证达标排放 |
| 废气处理 | 恶臭控制措施 | 2 | 1 | 保证恶臭不超标 |
| 固废处理 | 医疗垃圾与生活垃圾分类 收集、处理， | 1 | 3 | 对周围居住环境的影响不大。 |
| 合计 | 22.5 | 6.2 |  |

### 4.3.2“三同时”落实情况

本项目自立项以来，按照有关法律法规以及环境保护主管部门的要求和规定，项目执行了环境影响评价制度，江门市环境科学研究院于2016年7月完成《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书》，江门市环境保护局于2016年10月11日关于《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书的批复》（江环审[2016]164号），予以审批。

本项目配套建设执行“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

项目环评审批意见与实际落实情况见表4.3.2-1。

表4.3.2-1    项目环评报告和审批意见与实际落实情况一览表

| 编号 | 环评报告和审批意见 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目的污水送到城市污水厂统一处理，项目产生的污水需经预处理达到 城市污水处理厂进水水质要求和《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）中综 合性医疗机构的预处理标准中较严者后通过市政管网后排入丰乐污水厂处理，尾水 排入天沙河（Ⅳ类水体）。 | 基本落实。 市政管网已覆盖，本项目医疗废水和雨水设计采用分流系统。雨水直接排入雨水管网；医疗废水 经自设的污水处理系统处理后经市政管网排入丰乐污水处理厂集中处理。 |
| 2 | 项目恶臭气体执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建标准，医院污水设施周边大气污染物最高允许排放浓度同时执行国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。 | 已落实。 （1）设置室内通风系统； （2）项目周围加强绿化，充分利用植被具有既美化环境又净化机动车尾气等的作用，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。 （3）污水处理系统恶臭气味 项目通过加强通风，污水处理站排出的废气进行除臭除味处理后高空排放，使污水处理站周边空气中污染物浓应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的相关大气污染物最高允许浓度。 （4）医院浑浊空气 医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒。项目手术室保持无菌和没有气体污染的环境，使用消毒水对室内器皿、用具进行消毒杀菌，项目通过加强通风换气（气体经紫外线杀菌），定期消毒，给病人、医护人员及周边区域一个清新卫生的环境。 （5）医疗垃圾临时堆放场恶臭气味 医疗废物暂存间会产生臭气，以夏季高温更为明显，医院应及时对医疗垃圾打 包，定期喷洒除臭剂，消除臭味，医疗垃圾临时堆放场应密闭，定期外送。从而减少医疗垃圾废气对外环境影响。 |
| 3 | 优化厂区布局，优先选用低噪声设备，应采取减振、消声、隔声、吸声等降噪措施，确保项目东、西、北边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准。南侧噪声符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区标准。 | 已落实。 采取以下降噪措施：①建筑阻隔；②选用噪声低的设备，对设备基座进行隔振、减振，对噪声较大的设备设置减震弹簧、减震垫；项目东、西、北面营运噪声在厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。南侧可达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准。项目营运噪声对周围声环境质量影响较小。 |
| 4 | 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。危险废物应按照规定依法交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度；生活垃圾交由环卫部门清运。医院内的危险废物临时贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. | 已落实。 医疗废物：产生量为3.6t/a。主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物分类收集后统一交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。其中药物性废物交由江门市崖门新财富环保工业有限公司回收处理。 一般工业固体废物：项目生产过程产生5.4t/a生活垃圾交由环卫部门清运。 污泥：本项目污泥包括化粪池污泥和沉淀池沉淀污泥，沉淀污泥按医疗废物处理要求处理。污泥产生量为43.2t/a，该污泥属于医疗废物，交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。化粪池污泥属于生活垃圾交由环卫部门清运处理。 |

# 5、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1建设项目环评报告书的主要结论

总体而言，项目符合产业政策，土地功能符合规划要求，所在区域环境容量许可。如项目在建设和运行期间能够按照本报告的要求落实各项污染控制措施，所产生的污染物能达标排放，则该项目建成及投入运行后对周围环境影响不大，从环境保护角度分析该项目是可行的。

### 5.1.2建设项目环评报告书的建议

（1）本项目医疗废水和雨水设计采用分流系统。雨水直接排入雨水管网；医疗废水经自设的污水处理系统处理后经市政管网排入丰乐污水处理厂集中处理。

（2）设置室内通风系统； 项目周围加强绿化，充分利用植被具有既美化环境又净化机动车尾气等的作用，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。

（3）建议采取以下降噪措施：①建筑阻隔；②选用噪声低的设备，对设备基座进行隔振、减振，对噪声较大的设备设置减震弹簧、减震垫；通过对各噪声设备采取降噪措施后，对周围环境的影响不大。

（4）医疗废物交由江门市崖门新财富环保工业有限公司回收处理。

一般工业固体废物交由环卫部门清运。

污泥交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。化粪池污泥属于生活垃圾交由环卫部门清运处理。

（5）危险废物：收集后其转移须符合《广东省 危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》中的规定。

（6）加强环境管理，树立良好的企业环保形象。

## 5.2审批部门审批决定

江门市环境保护局于2016年10月11日关于《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书的批复》（江环审[2016]164号），予以批准。

江门市环境保护局对本项目的审批决定见下图

# 6、验收监测内容及评价标准

根据环评和批复的要求，确定本项目验收监测内容与评价标准。验收监测内容、评价标准和监测点位分别见表6-1、图6-1。

表6-1  验收监测内容及评价标准一览表

| 类别 | 采样位置 | 监测因子 | 监测时间/频次 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 生活废水处理前采样口 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化 需氧量、总余氯、粪大肠菌群、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂 | 2020年07月16、17日/3次 | 项目产生的生活废水污染物排放执行丰乐污水厂进水水质要求及国家《医疗机构污染排放要求》（GB 18466-2005）表2预处理标准较严值。 |
|  | 生活废水处理后总排放口 |  |  |  |
| 废气 | 厂界上风向参照点1# | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、甲硫醇 | 2020年07月16日、17日/3次 | 项目产生的臭气浓度执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新建标准，其余项目执行国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准值。 |
|  | 厂界下风向监控点2# |  |  |  |
|  | 厂界下风向监控点3# |  |  |  |
|  | 厂界下风向监控点4# |  |  |  |
| 噪声 | 项目厂界东面外1米处N1 | 厂界噪声 | 2020年07月16日、17日4点位*2次/日（昼、夜） | 项目东、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准；项目南侧噪声执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准。 |
|  | 项目厂界南面外1米处N2 |  |  |  |
|  | 项目厂界西面外1米处N3 |  |  |  |
|  | 项目厂界北面外1米处N4 |  |  |  |

图6-1    项目验收监测点位图

# 7、质量保证及质量控制

## 7.1验收监测分析方法

验收监测分析方法和使用仪器详见表7.1-1

表7.1-1    验收监测分析方法和使用仪器一览表

| 检测 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 检测依据 | 设备名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） | pH计 | / |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 万分之一天平 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | COD自动消解回流仪 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | HJ 586-2010 | 紫外-可见分光光度计 | 0.03mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 | 生化培养箱 | / |
|  | 动植物油 | 红外分光 光度法 | HJ 637-2018 | 红外分光 测油仪 | 0.06 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外-可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 紫外-可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 无组织废气 | 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 | 紫外-可见分光光度计 | 0.025 mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 紫外-可见分光光度计 | 0.001 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 采样袋 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 气相色谱仪 | 0.7mg/m3 |
|  | 甲硫醇 | 气相色谱法 | GB/T 14678-93 | 气相色谱仪 | 0.001 mg/m3 |
| 噪声 | LeqdB(A) | 声级计法 | GB 12348-2008 | 多功能声级计 | / |

## 7.2质量控制与质量保证

为保证监测分析结果的准确可靠，监测质量保证和质量控制按照生态环境部2018年 第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《固定污染源质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）等环境监测技术规范相关章节要求进行。

（1）验收监测期间生产工况稳定，项目各污染治理设施正常运行，生产工况≥75%的条件下进行现场监测。

（2）废气、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

（3）采样仪器、监测仪器、实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定并在有效期内。采样仪器监测前后进行气密性检查、流量校准、声级校准等。

（4）监测因子的监测分析方法均采用通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法应满足评价标准要求。

（5）大气采样同时采集现场空白样；实验室采用10%平行样分析、加标回收分析或质控样分析、空白样分析等质控措施。

（6）参加环保设施竣工验收监测的监测人员，均按规定持证上岗。

（7）按相关标准和监测技术规范有关要求做好采样记录、分析结果原始记录，进行数据处理和有效核准，并按有关规定和要求进行三级审核。

（8）验收监测分包方的质控措施必须满足标准规范及资质认定等相关要求。

# 8、验收监测结果

## 8.1验收监测期间工况

表8.1-1实际生产工况表

| 日期 | 产品名称 | 设计使用量 | 实际使用量 | 使用负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-07-16 | 门诊量 | 50人 | 41人 | 85% |
|  | 医务人员数量 | 30人 | 24人 |  |
|  | 住院床位数 | 20张 | 20张 |  |
| 2020-07-17 | 门诊量 | 50人 | 40人 | 84% |
|  | 医务人员数量 | 30人 | 24人 |  |
|  | 住院床位数 | 20张 | 20张 |  |
| 注：实际日产量数据由企业提供 建设单位生产情况正常，检测范围内环保设施均正常运行。 |

验收监测期间，本项目工作正常，各污染治理设施正常运行，7月16日、7月17日的工况分别为85%、84%，满足验收监测工况≥75%要求。

## 8.2监测结果

江门华美医疗美容医院委托广东企辅于2020年07月16日、17日对本项目进行了竣工环境保护验收现场监测，验收监测主要内容包括生活污水、无组织废气、厂界噪声等；监测结果详见表8.2-1-4。

检测结果表 8.2

表8.2- 1生活污水处理前采样口检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| 2020-07-16 | pH | 无量纲 | 7.04 | 6.98 | 7.13 | 7.21 | / |
|  | 悬浮物 | mg/L | 69 | 61 | 64 | 66 | 65 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 267 | 260 | 247 | 251 | 256 |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 105 | 106 | 103 | 104 | 104 |
|  | 总余氯 | mg/L | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 4213 | 4432 | 4254 | 4732 | 4408 |
|  | 动植物油 | mg/L | 12.6 | 11.2 | 12.0 | 12.2 | 12.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 17.7 | 18.9 | 20.7 | 22.4 | 19.9 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 2.04 | 2.23 | 2.11 | 1.80 | 2.05 |
| 2020-07-17 | pH | 无量纲 | 7.14 | 7.11 | 7.23 | 7.26 | / |
|  | 悬浮物 | mg/L | 76 | 69 | 70 | 81 | 74 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 270 | 251 | 269 | 249 | 260 |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 101 | 107 | 103 | 106 | 104 |
|  | 总余氯 | mg/L | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.19 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 4429 | 3982 | 4332 | 4258 | 4250 |
|  | 动植物油 | mg/L | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | 11.7 |
|  | 氨氮 | mg/L | 20.4 | 19.9 | 20.7 | 21.7 | 20.7 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.81 | 1.91 | 1.79 | 2.03 | 1.89 |

表8.2- 2 生活污水处理后总排放口检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 2020-07-16 | pH | 无量纲 | 7.08 | 7.12 | 7.06 | 6.94 | / | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 48 | 43 | 45 | 46 | 46 | 60 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 187 | 182 | 173 | 176 | 180 | 250 | 达标 |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 73.2 | 74.3 | 71.9 | 72.5 | 73.0 | 100 | 达标 |
|  | 总余氯 | mg/L | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | / | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 133 | 124 | 132 | 131 | 130 | 5000 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 8.82 | 7.83 | 8.37 | 8.56 | 8.40 | 20 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 12.4 | 13.2 | 14.5 | 15.7 | 14.0 | / | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.43 | 1.56 | 1.48 | 1.26 | 1.43 | 10 | 达标 |
| 2020-07-17 | pH | 无量纲 | 7.11 | 7.23 | 7.05 | 6.97 | / | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 53 | 48 | 49 | 57 | 52 | 60 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 189 | 176 | 188 | 174 | 182 | 250 | 达标 |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 70.6 | 75.2 | 72.4 | 73.9 | 73.0 | 100 | 达标 |
|  | 总余氯 | mg/L | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | / | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 129 | 138 | 142 | 133 | 136 | 5000 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 7.96 | 8.19 | 8.47 | 8.25 | 8.22 | 20 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 14.3 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | / | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.27 | 1.34 | 1.25 | 1.42 | 1.32 | 10 | 达标 |
| 注：1、生活废水污染物排放执行丰乐污水厂进水水质要求及国家《医疗机构污染排放要求》（GB 18466-2005）表2预处理标准较严值。 检测结果低于方法检出限时，以“方法检出限L”表示。 “/”表示不作要求或不做评价。 |

表8.2- 3 无组织废气监测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 2020-07-16 | 氨 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | 0.011 | 0.012 | 0.013 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | 0.012 | 0.014 | 0.015 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | 0.012 | 0.013 | 0.014 |  |  |
|  | 硫化氢 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | 0.014 | 0.013 | 0.014 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | 0.012 | 0.015 | 0.016 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | 0.013 | 0.016 | 0.015 |  |  |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 厂界上风向参照点1# | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  | 非甲烷 总烃 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | 0.09 | 0.11 | 0.11 | / | / |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | 0.14 | 0.13 | 0.14 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | 0.15 | 0.13 | 0.16 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | 0.13 | 0.15 | 0.14 |  |  |
|  | 甲硫醇 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | ND | ND | ND |  |  |

续上表

| 采样日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 2020-07-17 | 氨 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | 0.012 | 0.013 | 0.013 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | 0.014 | 0.013 | 0.015 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | 0.012 | 0.013 | 0.015 |  |  |
|  | 硫化氢 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | 0.014 | 0.013 | 0.014 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | 0.012 | 0.015 | 0.016 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | 0.013 | 0.016 | 0.015 |  |  |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 厂界上风向参照点1# | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  | 非甲烷 总烃 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | 0.10 | 0.11 | 0.13 | / | / |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | 0.14 | 0.16 | 0.15 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | 0.13 | 0.15 | 0.14 |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | 0.16 | 0.14 | 0.17 |  |  |
|  | 甲硫醇 (mg/m3) | 厂界上风向参照点1# | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 厂界下风向监控点2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点3# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 厂界下风向监控点4# | ND | ND | ND |  |  |
| 备注：1、臭气浓度执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新建标准，其余项目执行国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准值。 “ND”表示检测结果低于方法检出限。 “/”表示不作要求或不做评价。 |

表8.2- 5 厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 测量时段 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-07-16 | 项目厂界东面外1米处N1 | 昼间 | 54.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.5 | 50 | 达标 |
|  | 项目厂界南面外1米处N2 | 昼间 | 55.7 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46.8 | 55 | 达标 |
|  | 项目厂界西面外1米处N3 | 昼间 | 54.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.1 | 50 | 达标 |
|  | 项目厂界北面外1米处N4 | 昼间 | 54.9 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.7 | 50 | 达标 |
| 2020-07-17 | 项目厂界东面外1米处N1 | 昼间 | 55.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.2 | 50 | 达标 |
|  | 项目厂界南面外1米处N2 | 昼间 | 56.6 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46.8 | 55 | 达标 |
|  | 项目厂界西面外1米处N3 | 昼间 | 55.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.7 | 50 | 达标 |
|  | 项目厂界北面外1米处N4 | 昼间 | 55.7 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.7 | 50 | 达标 |
| 注：1、单位：dB（A）。 2、项目东、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准；项目南侧噪声执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准。 |

## 8.3污染物排放总量核算

根据江门市环境保护局于2016年10月11日关于《江门侨都华美美容医院建设项目环境影响报告书的批复》（江环审[2016]164号），予以审批。项目产生的废水经市政管网排入丰乐污水处理厂，因此不单独分配总量，占用污水厂的总量为：CODCr1.06t/a，氨氮 0.11/ta。因此本项目不需要总量控制。

# 9、验收监测结论

## 9.1项目概况

本项目位于江门市蓬江区白石大道218号，建筑面积2642平方米，其中心地理坐标为：东经113°04′10.28″、北纬22°47.34″，诊疗项目包括：医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医科）麻醉科、医学检验科、（限临床体液、血液专业、临床微生物专业、临床化学检验专业）医学影像（限X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。经营项目涉及：面部整形、双眼皮、隆鼻、祛斑美肤、祛痘、胸部整形、 美白嫩肤、永久脱毛、牙齿矫形、种植牙齿、紧肤除皱、吸脂塑形、植发等。年就诊人数 18000 人，年住院人数 900 人。

## 9.2监测期间工况

验收监测期间，本项目工作正常，各污染治理设施正常运行，07月16日、07月17日的工况分别为85%、84%，满足验收监测工况≥75%要求。

9.2.2环保设施处理效率监测结果

9.2.2.1废水治理设施处理效率监测结果

本项目医疗废水和雨水设计采用分流系统。雨水直接排入雨水管网；医疗废水经自设的污水处理系统处理后经市政管网排入丰乐污水处理厂集中处理。项目的污水送到城市污水厂统一处理，项目产生的污水需经预处理符合城市污水处理厂进水水质要求和《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）中综合性医疗机构的预处理标准中较严者后通过市政管网后排入丰乐污水厂处理。

9.2.2.2 废气治理设施处理效率监测结果

◇污水处理系统恶臭气味

污水处理站采用一级强化处理-消毒的工艺，没有采用厌氧一氧化全过程污水处理所产生的含氨、硫化氢浓度较高恶臭气体，挥发出的轻微恶臭气体含氨、硫化氢 等异味物质浓度很低。根据监测结果显示，氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲硫醇符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的相关大气污染物最高允许浓度。臭气浓度符合国家《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新建标准。

◇医院浑浊空气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒。项目手术室保持无菌和没有气体污染的环境，使用消毒水对室内器皿、用具进行消毒杀菌，项目通过加强通风换气（气体经紫外线杀菌），定期消毒，给病人、医护人员及周边区域一个清新卫生的环境。

◇医疗垃圾临时堆放场恶臭气味

医疗废物暂存间会产生臭气，以夏季高温更为明显，医院应及时对医疗垃圾打 包，定期喷洒除臭剂，消除臭味，医疗垃圾临时堆放场应密闭，定期外送。从而减少医疗垃圾废气对外环境影响。

9.2.2.3  噪声治理设施处理效率监测结果

噪声主要为进出医院的空调和电梯等设备运行噪声和住院部人员嘈杂声，其声级在 60-75dB(A)之间。

根据监测结果显示，项目东、西、北面营运噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。南侧符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准。

9.2.2.4 固体废物治理设施处理效率监测结果

医疗废物：主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物分类收集后统一交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。其中药物性废物交由江门市崖门新财富环保工业有限公司回收处理。

一般工业固体废物：项目生产过程产生的生活垃圾交由环卫部门清运。

污泥：本项目污泥包括化粪池污泥和沉淀池沉淀污泥，沉淀污泥按医疗废物处理要求处理。该污泥属于医疗废物，交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。化粪池污泥属于生活垃圾交由环卫部门清运处理。

表9-1 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 污染源 | 性质 | 排放量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/d | t/a |  |
| 医疗垃圾 | 病床 | 医疗废物（感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。） | 10 | 3.6 | 交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。其中药物性废物交由江门市崖门新财富环保工业有限公司回收处理。 |
| 污泥 | 化粪池 | 一般废物 | 4.5 | 1.62 | 交由环卫部门清运 |
|  | 混凝沉淀 | 医疗废物 | 120 | 43.2 | 交由江门市固体废物处理有限公司回收处理。 |
| 合计 | -- | 139.0 | 50.04 |  |

## 9.3监测结论

9.3.1生活污水

根据 07 月 16 日、07 月 17 日监测结果显示，pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂符合丰乐污水厂进水水质要求及国家《医疗机构污染排放要求》（GB 18466-2005）相关标准较严值。

9.3.2噪声

验收监测期间，本项目东、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。项目南侧噪声符合执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准。

9.3.3固体废物

企业设置危险废物放置场所，收集后交由有资质的单位处理；一般固废交由环卫部门清运。生活垃圾分类收集，由环卫部门清运。

9.3.4环保管理检查

本项目执行了环境影响评价及“三同时”制度，环评批复要求基本得到落实。

综上所述，根据项目验收监测和现场调查结果，项目基本符合建设项目竣工环境保护验收的要求。

## 附件1危废合同

## 附件2：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江门华美医疗美容医院              填表人（签字）：欧清禄             项目经办人（签字）：欧清禄

|  | 项目名称 | 江门侨都华美美容医院建设项目 | 项目代码 | --- | 建设地点 | 江门市蓬江区白石大道218号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C8415 | 建设性质 | (新建 □扩建项目 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 北纬22°08′47.65″、东经113°11′24.99″ |
| 建 | 设计生产能力 | 年就诊人数18000人，年住院人数900人 | 实际生产能力 | 年就诊人数18000人，年住院人数900人 | 环评单位 | 江门市环境科学研究院 |
|  | 环评文件审批机关 | 江门市环境保护局 | 审批文号 | 江环审[2016]164号 | 环评文件类型 | 报告书 |
| 设 | 开工日期 | 2016年5月 | 竣工日期 | 2016年8月 | 排污许可证申领时间 | --- |
|  | 环保设施设计单位 | --- | 环保设施施工单位 | --- | 本工程排污许可证编号 | --- |
| 项 | 验收单位 | 江门华美医疗美容医院 | 环保设施监测单位 | 广东企辅健环安检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 07月16日：85%， 07月17日：84%； |
|  | 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资总概算（万元） | 22.5 | 所占比例（%） | 4.5 |
| 目 | 实际总投资（万元） | 500 | 实际环保投资（万元） | 22.5 | 所占比例（%） | 4.5 |
|  | 废水治理（万元） | 8 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理(万元) | 11 | 固体废物治理(万元) | 1 | 绿化及生态(万元) | 0.5 | 其他(万元) | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） | --- | 新增废气处理设施能力(Nm3/h) | --- | 年平均工作时(h/a) | 3960 |
| 运营单位 | 江门华美医疗美容医院 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91440703MA4UJF2K2W | 验收时间 | --- |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”消减量（8） | 全厂实际 排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） | 排放增减量 （12） |
|  | 废水 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨 氮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石油类 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟 尘 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业粉尘 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业固体废物 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与项目有关的 其他特征污染 物 | 非甲烷总烃 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。   2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11)+（1）。   3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

## 附件3：营业执照

## 附件4：验收监测报告

# Text boxes

项目所在位置

病人咨询

医生诊断（影像）

开药、手术、住院治疗

康复

废水、固废、噪声

废水、固废、噪声

废水、固废、噪声